询价文件

项目编号：XE-20200927-1

项目名称： 广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造

广州市净水有限公司 编制

发布日期：2020年 9 月 27 日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：　177.49万元

二、项目编号：

三、项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造

四、最高限价： 177.49万元

五、项目内容及需求：

1.猎德分公司厂区一二三期提升泵房共有12台提升泵，其中二期有5台提升泵，额定电压均是6.3KV的高压泵，其共设立了8面6.3kV高压柜，1面进线柜、1面计量柜、5面提升泵启动柜、1面电容补偿出线柜。现计划将二期8面6.3kV高压铠装移开式交流金属封闭开关柜进行全面更换。

2.增加1台6.3kV、250kW的变频器用于二期离心式潜水泵使用，实现调频控制，包含一次侧、二次侧回路电缆及高压试验等通电前的试验。

3.将上述电柜全电量信号、变频器远程控制信号分别接入厂区电力监控系统和自控监控系统，并在系统上的客户端显示。

六、报价单位资格要求：

1.报价单位须是中华人民共和国境内的法人或者其他组织，具有独立法人资格，且能开具增值税专用发票，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，须具有电力工程施工总承包三级或以上资质，或水利水电机电安装工程专业承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质（须提供有效的资质证书复印件）。

2.报价单位应具有国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级（或以上）相关资质，同时应具有建设主管部门颁发的《安全生产许可证》并在有效期内。（须提供有效的资质证书复印件） 。

3.报价单位拟担任本工程项目负责人的人员要求为：相关专业二级（或以上）级别的注册建造师或者具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格；持有项目负责人安全生产考核合格证（B）类，专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人与专职安全人员不为同一人。

4.2017年1月1日至今，报价单位至少具有一项销售或改造6.3kV（或以上）成套高低压开关柜设备业绩，并提供相关证明材料（合同复印件，加盖单位公章）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价人自行踏勘现场）：因现场拆卸、安装环境较复杂，报价单位必须在规定时间内到项目现场进行现场踏勘，由本项目承办单位在现场踏勘回执（见附件：现场踏勘委派书）盖章确认。

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间： 2020 年10 月9 日

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司猎德分公司。

八、询价文件的获取：在2020年10 月12 日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2020年10月12日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2020年10月12日10时00分。

十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号

十一、评审时间：2020年 10月12日10时00分

十二、评审地点：广州市天河区临江大道501号

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工                   联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2020 年 9月27日

第二部分  项目内容

一、项目情况介绍

猎德分公司厂区一二三期提升泵房共有12台提升泵，其中二期共有5台提升泵，均是德国KSB  Amarex KRT系列潜水泵，额定电压均为是6.3kV，共设立了8面6.3kV高压柜，1面进线柜、1面计量柜、5面提升泵启动柜、1面电容补偿出线柜。现计划将二期8面6.3kV铠装移开式交流金属封闭开关柜（下称：开关柜）进行全面更换，同时增加1台6.3kV、250kW的变频器，用于控制二期其中1台离心式潜水泵，实现调频控制。工程量包含：8台电柜主材，1台6.3kV高压变频器，若干米ZR-YJV22-6/10KV-3×70mm铠装高压绝缘电缆以及高压设备相关规范要求的通电前的试验，同时包含向供电部门办理申报流程，电柜设计等。施工完毕后，将上述电柜全电量信号、变频器远程控制启停和故障信号分别接入厂区电力监控系统和自控系统，并分别在两套系统的客户端上显示。

二、项目技术要求

（一）图纸（附后）

（1）开关柜一次侧结线图

（2）工程量清单

a）铠装移开式交流金属封闭开关柜具体配置详细情况：

| 开关柜类别 | 额定电压 | 额定电流 | 额定开断电流 | 额定动稳电流 | 4S热稳定电流 | 防护等级 | 频率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进线柜 | 6.3kV | 1250A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |
| 计量柜 | 6.3kV | - | - | - | - | - | - | 1个 |
| 2#提升泵启动柜 | 6.3kV | 630A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |
| 3#提升泵启动柜 | 6.3kV | 630A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |
| 4#提升泵启动柜 | 6.3kV | 630A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |
| 9#提升泵启动柜 | 6.3kV | 630A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |
| 10#提升泵启动柜 | 6.3kV | 630A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |
| 电容补偿出线柜 | 6.3KV | 1250A | 31.5KA | 63KA | 31.5KA | IP4X | 50Hz | 1个 |

b）6.3kV高压变频器、现场通讯箱（若有）、ZR-YJV22-6/10KV-3×70mm铠装高压绝缘电缆等。

以上未列出的详细配置，参考需方提供的电气图纸和本询价文件技术要求，报价人先按此清单和现有图纸及本询价文件要求报价，包含电缆、设计、电柜拆装施工、调试、向供电部门申报“一揽子”总承包，直至满足本询价文件所有技术要求。本标的货物需按清单报价，本项目最高限价177.49万元。

（二）项目内容及技术需求

1.提供的主要材料（包括：真空断路器、真空接触器、微机继电保护装置、变频器）必须是进口合资品牌，报价时需注明详细品牌、型号及技术参数。

2.由于提升泵价值较高，其启动电柜中的潜水泵保护器应选用原提升泵保护器与之匹配，须提供原提升泵厂家授权等有效证明文件。若选用其他品牌型号的潜水泵保护器，应获得原提升泵厂家认可，能满足保护猎德分公司二期提升泵使用的证明文件，须提供有效的证明文件。

3.供货设备应包括组成完整的开关柜所需的主件和辅助设备，还应包括但不限于下列附件：a）起吊钩；b）底板轨道（包括基础螺栓）；c）铭牌；d）标准零件；e）专用工具：应提供一套完整的用于开关柜的搬运、试运、试验和维护的专用工具，这些工具应易于辨认且有一个专用的工具箱。

（三）主要材料使用要求

开关柜型式

1、高压开关柜采用金属铠装移开式中置开关柜，型号KYN□-12（或参照相当于ABB UniGear ZS1、施耐德SM6-DM1-A、西门子8DA系列等国际知名品牌成套高压柜的型号及技术要求），防护等级IP4x。

2、进出线方式：

进线柜：下进上出；

电容补偿出线柜、提升泵启动柜：上入下出。

3、系统参数

额定电压：6.3kV；

系统频率：50Hz；

系统中性点接地方式：中性点经电阻接地；

安装地点：室内；

真空断路器（接触器）参数及技术要求：选用参照或相当于ABB、Schneider、Simens等系列国际知名品牌的产品。真空断路器和接触器需选用同一品牌的产品。

4、额定电流

进线柜、电容补偿出线柜：1250A

提升泵启动柜：630A

5、短路电流值（周期分量，有效值）：进线31.5KA/出线31.5KA。

6、额定短路开断次数：30次

7、最大关合电流（峰值）：进线63KA/出线63KA

8、动稳定电流（峰值）：进线63KA/出线63KA

9、4S热稳定电流（有效值）：进线31.5KA/出线31.5KA

10、额定绝缘水平：1min工频耐受电压（有效值）：42KV

雷电冲击耐受电压（全波、峰值）：75KV

11、机械寿命：20000次以上；

12、断路器操作时间：合闸时间：＜70ms；分闸时间：＜50ms；全开断时间：＜60ms；电机储能时间：＜5ms。

13、断路器应具有快速操作循环功能：0-0.3s-CO-15s-CO

14、真空断路器应符合国际及IEC有关标准。

15、真空断路器所有部件要求全套采用正规厂家产品。

16、断路器灭弧室应采用最先进的真空纵磁场开断技术，触头采用铜络合金确保小的截流值。

17、断路器底盘手车也必须同品牌正规厂家产品。

18、断路器应具有弹簧储能操作机构，该机构控制电压为直流110V，跳合闸控制回路电压为直流110V。

19、除断路器自身控制回路（如跳合闸、储能等）所用辅助接点外，其余辅助触点（3常开3常闭）全部外引。

20、真空断路器开关柜为中置式开关柜。运载断路器小车应灵活轻便，准确地将断路器推到试验或工作位置。

21、真空断路器开关柜内，要求其母线、断路器、电缆和仪表等均有单独的隔离小室，所有隔离室都就地接地。

22、断路器应具有“机械防跳”功能，在一次合闸指令之下只能合闸一次。

23、断路器应具有安装抽架，以确保断路器在开关柜中安装精度和完全互换性。

24、开关柜要求：

（1）开关设备须采用空气绝缘的金属铠装室开关设备。

（2）断路器在柜体中的试验/工作位置有定位装置，能自动锁位。

（3）能透过电缆室前盖板上的观察窗看到接地开关的实际状态。

25、6.3kV配电系统微机继电保护装置（注：本询价文件中元件技术要求与一次线路图中不一致时，以本询价文件为准。）：

6.3kV配电系统配置微机继电保护装置：要求采用参照或相当于Schneider S40、ABB REF543、Siemens 7SJ635等系列国际知名品牌继电保护设备产品，能够实现对6.3kV开关柜的保护（速断、过流、接地以及低电压等），测量（电流、电压、频率、功率、功率因数以及电能等等），实现备自投、电气联锁等功能，微机继保装置必须至少具有10路开关量输入、8路开关量输出。综合继保装置应采用标准化、模块化设计，不同型号保护装置的附件应具有灵活的互换性。具备完善的保护、控制（开关就地及遥控合闸、分闸等操作）、测量（各种电气量的测量、记录和显示）、遥信信号采集和通讯功能（具有开放的Modbus通讯协议，RS458接口），可以与监控计算机及与我厂现有电力监控通讯网络组成完善的电力监控系统：

进线柜配置微机保护装置，必须具有速断、过流、接地、低电压等保护功能；

提升泵启动柜、电容补偿出线柜配置微机保护装置，必须具有速断、过流、零序、低电压、温度、电动机本体保护等保护功能。

26、测量功能：

本项目的电柜必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等测量功能；应配备独立的全电量智能电力计量仪表，其选型参照或相当于ABB、Schneider、Simens等系列国际知名品牌的产品，且具有模拟量输出、支持Modbus通讯协议。

27、监视及控制功能：

为了充分采集真空断路器的分合闸状态、断路器的手车位置状态、接地刀的分合状态、弹簧储能状态、设备故障跳闸状态、跳闸回路断线状态、主备电源备自投联锁及遥控分合等功能，要求综合继保装置至少具有可自定义的10路开关量输入和8路继电器输出，并均支持逻辑编程功能。

中文显示功能（本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，同时显示信息在5行以上，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改，要求配置专用中文调试整定软件）；

进线综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。微机继保设备能够通过与RS485网络的连接可以实现“四遥”功能。

28、开关柜前门上应设有断路器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器的分合闸状态。

29、开关柜具有可靠五防功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷推拉手车；防止带电合接地开关；防止接地开关处于接地位置时送电；防止误入带电间隔，确保操作人员的安全。

30、开关柜均应符合设计及国家标准要求。

31、柜体为组合装配式结构，外壳骨架、内层隔板等均采用进口2mm敷铝锌板，由CNC数控加工中心加工成型，用高强度8.8级螺栓紧固拼装。骨架为双层对折，厚度达4mm，整个柜体具有加工精度高、机械强度高、抗腐蚀作用强等特点，能承受运载、安装和运行短路所引起的作用力的损坏。柜门采用3mm优质冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂，颜色采用7032标准流行灰，具有高抗撞击、高耐腐蚀、外形美观的优点。

32、柜体内部结构主要分为断路器室、控制室、母线室、电缆室、泄压通道，每一个泄压通道的外壳均有独立的接地，各室之间用金属隔板相互隔离。柜体的前上部为控制室，前中部为断路器室，柜体后上部母线室，下部为电缆室。

33、开关柜为全密封结构，外壳的防护等级为IP4X，断路器室门打开时防护等级为IP2X。

34、开关柜断路器室、母线室和电缆室均设有独立的泄压通道，柜顶装有泄压窗。在正常情况下泄压窗关闭，并与壳体具有相同的防护等级，当柜内发生故障发生电弧时，柜顶泄压窗自动打开，向柜外释放压力和排泄气体，以保障人员安全，防止事故扩大（提供燃弧实验报告）。

35、各开关柜的柜内断路器室和电缆室均装有防潮加热器。当环境湿度大于90%RH，接通防潮加热器电源，可降低柜内湿度，消除凝露对设备的危害，当环境湿度小于70%RH时，退出加热状态；当环境温度高于40度，加热器也必须退出，当环境温度大于50度时，应由报警装置提醒。各开关柜的加热器应通过小空开接至110VDC加热小母线上。各开关柜的加热器应按A、B、C三相平衡分配接至加热小母线上，加热器可在柜外由开关自动和手动投入或切除，并应保证加热器在全天候投入后可恒温运行。若控制负载电路因某种原因使其电路不通时，应设有报警。

36、开关柜设有高压带电显示装置，以确保人员安全。电缆室开视察窗，并装照明灯。

37、开关柜手车采用底盘车式结构，断路器装在底盘车上，断路器室内两侧装有导轨，底盘车内带有推进机构，手车推进、抽出轻便准确，确保人员安全。相同类型规格的手车完全可以互换。一旦手车发生故障，可在系统不停电情况下，更换故障手车，迅速恢复供电。应设有报警。

38、开关柜手车具有工作、试验/断开位置，并设有位置锁定机构，可防止因电动力作用引起手车窜动而引发事故。手车在工作位置和试验位置或两位置之间移动均可安全接地。

39、手车一次隔离插头插接稳定可靠，在运行位置上能耐受短路冲击电流，并保证接触良好。手车隔室在触头盒前端设有安全活门机构，手车拉出工作位置后，活门自行关闭，将上下高压静触头遮住，从而保障操作及维修人员安全。手车到达工作位置后应有“工作位置”指示灯亮。

40、开关柜设有以下联锁：

（1）断路器合闸后，断路器手车不能移动。只有在断路器分闸后，断路器手车才能抽出或推入。

（2）只有手车在工作位置或试验位置时，断路器才能操作。

（3）断路器手车在工作位置时，接地刀不能合闸；只有当手车退到试验位置或柜外时，接地刀才能合闸；接地到合闸后，断路器手车不能推入工作位置。

（4）断路器手车在工作位置时，开关柜断路器小室门不能打开；只有当手车退到试验位置时，断路器小室门才能打开。

（5）接地刀分闸后；开关柜柜下门不能打开；当接地刀合闸后，开关柜柜下门才能打开。

（6）断路器手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔出。只有当手车处于试验位置时，才能拔下二次插头；手车在工作和试验位置均可被锁定。

（7）断路器手车进入柜体后，电缆室后封板无法打开。

41、主母线采用高纯度的电解铜直接加工成型，截面积不小于60*6mm，导电性能好，温升低。母线套6.3kV聚氯乙烯绝缘热缩管，并全长镀锡，母线搭接处接触良好，并涂电力膏，母线室内侧壁安装三相环氧树脂绝缘套管，以防止故障电弧蔓延至相邻柜内，且用螺栓固定的主母线和分母线接头，并保证其温升不超过标准值。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。

42、接地母线安装在电缆室下部，并延伸至断路器室和辅助车室，与各手车的接地装置相连，出线柜再与接地开关相连。开关柜排列整齐后，各柜接地母线连成一体，并与基础框架相连。

43、二次元器件选用

原则上所有的指示灯、按钮、小型继电器、微型开关等都选用统一的进口品牌优质产品；参照或相当于Schneider、ABB、Simens、菲尼克斯等国际知名品牌。二次元件排布位置合理美观。

44、对外引线二次电缆均通过端子排上的端子，端子排和端子的指示和编号按图纸要求，每个端子直接一根线，内部跨接最多只可接两根线。开关柜内的表计、控制、信号和保护回路连接用线为铜芯绝缘线，最小截面不小于1.5mm2。电流互感器二次绕组至端子排的铜导线最小截面不小于2.5mm2，布线时应考虑避免其他组件故障对它的影响，对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有端子总量10%的备用端子(最少20个)，端子排采用凤凰牌端子。所有端子的绝缘材料必须时阻燃的。供电流互感器用的端子排应设计成电流型，电流不小于10A（500V），并具有隔离板。每个端子排只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。端子排中交流回路间、跳闸回路、合闸回路、电流回路、电压回路的端子间均用空端子隔离。电流端子与接地端子之间要有厂家原装配套的端接配件。

45、在安装开关柜时，电缆室内安装的电流互感器、电压互感器、接地开关、避雷器以及电缆连接铜排等，电缆室的底板为可拆卸的活动板，并配置相应的电缆固定夹及变径密封圈。电缆隔室与电缆沟连接处应考虑防止小动物进入的措施。电缆室应有足够的空间并可连接多根平行电缆，以方便电缆施工。

46、仪表室内的保护、测量装置安装应牢固、防震，并便于设备的调试和维护。开关手车的推进、抽出及操作对仪表小室无冲击影响。仪表室内应设节能照明灯，灯泡电压为110V，并由仪表门开关控制。仪表门应设有断路器机械的或电气的位置指示位置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器的分合闸状态。保护、测量装置分开，提高可靠性。

47、电流互感器应该选用国内外知名品牌，严格按照相关的制造标准生产，技术数据应满足设计要求，其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接，应保证其二次绕组在端子排上不开路。电流互感器应布置在电缆间隔室内以便于维护和检修。

48、电压互感器应该选用国内外知名品牌，严格按照相关的制造标准生产，技术数据应该满足设计要求，放在单独的间隔内，采用手车式，并配有一次熔断器，当允许检查和更换一次熔断器时，电压互感器及熔断器要与一次带电回路完全隔离。为防止铁磁谐振过电压，应设置一次消谐装置，应保证电压互感器二次绕组连线在端子排上不短路。

49、开关柜内处配置主母线外，还应设置电缆小母线，并延伸至整列开关柜长度，在开关柜的低压室应设有带有活动板的小目线通道，以方便小母线的穿越、连接和维护。

50、沿所有开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地母线，应能承受断路器的瞬时或短时额定电流而不超过额定温升，接地母线的最小截面为60*5m2（铜排），该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并有明显的接地标志，每一高压开关柜之间的专用接地导体应互相连接，并通过专用端子连接牢固。

51、对于需分开运输的开关柜间连线（如小母线联络电缆），要求互联的接地接在一个柜的端子排上，当开关柜段组装时，再与其他柜连接。

52、开关柜内的互感器的伏安特性准确级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。电流互感器的二次侧应考虑开路保护，电压互感器的二次侧应考虑短路保护。

53、开关柜内的二次小线（除仪表室内的小线外），必须由金属软管或开关柜金属板封闭的走线槽穿越。

54、开关柜内的二次接线若使用软导线，为保证连接牢固，必须使用专用压线钳压接带预绝缘的接线端头，才能接入端子。

55、柜内所有电器元件均采用性能优良、质量可靠的国内外名优产品，并带有产品合格证或质量合格证明文件，进口的元器件需要提供原产地证书和相关的检测证书。

56、开关柜眉板表明柜名，柜体标明编号，所有操作件、显示件均有说明性标识，所有开关柜均装有一次线路模拟板，母线带有色标，以区分三相。

57、柜内所配一次设备（含接地开关），都应与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性必须满足要求。

58、断路器应具有“防跳”及合闸闭锁功能，在一次合闸指令下只能合闸一次，在二次控制回路断电的情况下不能手动合闸。

59、当操作电源失去或操作回路故障又需紧急分合闸时，应有保障人身安全的操作机械手进行分合闸。

60、高压配电监控要求：

本系统现场配制一面通讯屏，保护装置信息通过通讯屏将数据打包后上传至中控室监控系统，同时该监控系统信息需接入至本厂中控室现有配电监控系统。

（1）综合继保装置应采用标准化、模块化设计，不用型号保护装置的附件应具有灵活的互换性。具备完善的保护、控制（开关就地及遥控合闸、分闸等操作）、测量（各种电气量的测量、记录和现实）、遥信信号采集和通讯功能（具有开放的通讯协议、采用Modbus规约），可以与目前我厂中控室监控服务器及通讯网络组成完善的电力监控系统兼容。

（2）6.3kV高压开关柜设备微机继电保护装置要求以遥测、遥信为主，遥控作为备用，以避免人为的操作故障。高压柜应采用微机保护监控装置（综合继保），该装置应具备以下功能：

a）通过该装置可以设置各种继电保护参数，进线柜就地数字显示电压电流、有功、无功、频率、电度，母联柜和出线柜就地数字显示电流；

b）能够实现对高压开关柜设备的继电保护功能；

c）测量功能

进线柜必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等测量功能；

出线柜必须具有电流测量功能。

d）监视及控制功能（为了充分采集真空断路器的分合闸状态、断路器的手车位置状态、接地刀的分合状态、弹簧储能状态、设备故障跳闸状态、跳闸回路断线状态、主备电源备自投联锁及遥控分合等功能要求综合继保装置至少具有可自定义的10路开关量输入和8路继电器输出。并均支持逻辑编程功能。）

e）中文显示功能（本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改，要求配备专用中文调试整定软件）；进线综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。微机继保设备能够通过与RS485网络的连接可以实现“四遥”功能。

注：报价文件中元件技术要求与一次线路图中不一致时，以本报价文件为准。

f）高压设备微机保护监控装置工作电源选用110VDC，由高压柜直流操作电源110VDC提供。

（3）中标单位必须完成动力系统监控集成的工作。厂区中控室现有的后台监控软件是Schneider专业电力监控软件，中标单位负责将此新装电柜监控系统接入到中控室现有的电力监控系统中并确保具备良好的运行状态。

（4）相关电源设备的遥控要求内容如下：

主进线柜：

遥测：三相电压、三相电流、功率因数、频率、有功功率、有功电度。

遥信：断路器开关状态，手车位置，过流、速断、低电压跳闸、跳闸回路断线、储能状态、接地告警。

出线柜：

遥测：三相电流

遥信：断路器开关状态、手车位置、储能状态，过流、速断、超温跳闸、跳闸回路断线、接地（零序）。

进线、出线柜除具备智能接口外，还应具备上述监控所要求的各种遥信干接点，并引到专用接线端子上。

高压出线柜应配置超温跳闸、高温告警信号接入端子。

61、规程和标准

高压开关设备所配套设备、元器件、材料、技术参数以及性能指标等，必须符合国家法律法规规定的标准、行业标准；报价人应列出具体标准的编号和名称。电柜内主要电气元件（断路器、综合继电保护器）必须有原厂产品合格证。

62、6.3kV高压变频器要求：应选用ABB、施耐德、西门子等进口合资品牌的高端系列变频器，能符合原离心式潜水泵使用要求，额定电压为6.3kV、额定功率不小于250KW。具有良好的散热功能，从启动柜出现端至变频器的电缆型号为：ZR-YJV22-6/10KV-3×70mm铠装高压绝缘电缆，应为广州市内知名品牌，参照或相当于广州电缆厂有限公司的双菱牌、广州市荔湾电线厂三圈牌、广州番禺电缆(集团)有限公司乐光牌等广州市内知名品牌。

63、由于提升泵价值较高，其启动电柜的潜水泵保护器的选型必须具有原提升泵原厂厂家推荐的品牌型号。应具有监测提升泵电动机的绕组温度、轴承温度、油室温度、电机腔湿度及电机、油室、接线盒是否进水等功能。

（四）.项目特殊要求

1、本项目在签订合同后一个月内制定实施方案，向询价人提供高压电柜的一次、二次结线图，获得同意批复后再制作生产。

2、本项目需由承建单位向项目实施单位所属的供电部门咨询本项目改造的报批流程，并于实施单位告知承建单位开工前完成供电报批工作。

3、在任何时候，报价人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。所有需采购的设备运输到采购人指定地点，水、电及气源费用和所有附件由供货方负责。设备必须符合国家标准并附质量合格证书。

所有新更换的设备在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换同品牌、同型号的新设备。

新更换的设备必须有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，有需要时应提供外文资料及对应的中文资料；

新更换的设备必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范。

4、售后服务的要求：

（1）报价人必须在广东省内设立长期固定的售后服务机构，并说明售后服务机构名称、地址、机构设置、人员情况及联系方式。

（2）报价人所提供的售后服务机构应当是能够直接为本项目提供售后服务的，否则，必须进行说明。

（3）如果售后服务机构不是报价人或报价人下属的机构，必须提供售后服务机构出具的售后承诺书，或者报价人与售后服务机构签署的相关合作协议。

（五）.试验与验收标准

1、工厂试验

出厂前，应由采购人代表现场见证高压开关设备一下项目的试验，并提供一下试验报告：

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 例行试验 | ①结构检查及外观、防护等级检验。 ②机构特性和机械操作试验。 ③主回路1分钟工频耐压试验。 ④辅助回路工频耐压试验。 ⑤主回路电阻测量。 ⑥接线正确性检查。 ⑦局部放电测量。 ⑧辅助的电气和操动机构的试验 |
| 2 | 型式试验 | ①耐受电压试验（包括雷电冲击电压试验、工频耐受试验、辅助回路的工频耐压试验）。 ②温升试验和主回路电阻测量。 ③主回路和接地回路的动、热稳定试验。 ④断路器开断和关合能力试验。 |
| 3 | 防护等级的检查 | 防护等级的检查（防止人体接近带电部分及运动部分的试验） |
| 4 | 特殊试验 | ①内部故障电弧效应试验。 ②配合有关的厂家进行过特殊试验，请提供试验报告。 |

2、主要设备验收标准

（1）采购人有监造的权利，期间费用由采购人自行承担，产品质量不因采购人监造而减轻报价人对合同的责任。

（2）设备到货后，报价人应和采购人一起对供货设备进行现场检查，如发现质量问题应确定责任方，由责任方处理解决。开箱检验应有记录及双方签字生效。

（3）电柜就位完成后，具体按采购人通知，报价人须派专业的技术人员现场进行安装调试，直至高压控制柜设备运行正常。

（4）施工现场检验内容：

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量验收 | 检查外观无损伤、变形、脱漆，主要几何尺寸、连接尺寸符合设计要求。 |
| 2 | 数量验收 | 一、技术文件： ①出厂试验报告和产品合格证； ②使用说明书； ③安装保养和维修规程； ④电气原理图和电气接线图； 二、备件和附件清单并查收实物。 三、专用工具和通用工具清单并查收实物。 |
| 3 | 文件资料的提供 | ①所有配套元器件、软件符合报价文件要求，接入并能在中控室原有监控系统中实现相关的监控功能。 ②综合继保的程序、上位机程序，以及开关柜的电气原理图和电气接线图的电子版需用U盘拷贝提供给报价人。 |
| 4 | 监控系统验收 | 所有配套元器件、软件符合报价文件要求，接入并能在中控室原有监控系统中实现相关的监控功能。 |
| 5 | 其他检验和质量验收 | 按合同条款和有关技术标准规范进行验收。 |

3、工期和施工要求

1.交货时间：合同签订后2个月内一次性交货到广州市净水有限公司猎德分公司（具体仓库由询价人指定）。

2.现场安装和调试工作时间：工期1天内，完成拆装调试电柜。具体开工时间由询价人于正式开工前7天通知为准。

3.设备安装及施工方案要求：必须提供设备及改造施工期间的全面的、周密的、符合安全技术规范的施工方案，包括施工组织安排，现场管理人员、技术人员、施工人员配置及安排，应急防范措施，工程计划进度，及应急方案等等。具体方案，以厂方最后审核确认为准。

4.施工验收标准 ：报价人须派技术人员到猎德分公司现场安装、调试设备、现场操作使用培训。设备所有技术参数和数据自动监控系统，应满足本询价文件的要求，并符合国家相关规定及行业标准。

5.质量保质期：验收合格之日起一年，在质保期期间如设备发生故障，报价人必须在12小时内到达现场。

四、项目商务要求

1. 工期：合同签订后60天内将改造需要更换的货物运到广州市净水有限公司猎德分公司厂内（具体仓库由报价人指定），通知询价人进行到货验收。

2、现场工作时间：工期1天，具体开工时间由询价人于正式开工前7天通知为准，施工期间需配合报价人正常水量生产，若由于生产影响进度，施工工期应适当顺延。

3、质量保质期：验收合格之日起一年，在质保期期间如设备发生故障，报价人必须在12小时内到达现场处理。非人为情况下，均属质保范围，并能8小时内处理完毕。

4、质量要求：

询价人将自承包商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：有关安全和功能的检测、感观质量应符合要求。

施工完成后，各设备材料必须满足原设计的要求，设备厂家的相关技术规范，并不低于上述标准和国家相关规定。

5、付款方式：按合同要求。

6、承包方式：单价包干。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：（项目实施单位）。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由报价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指报价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知报价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四章《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目接受联合体参加报价，报价邀请函另有约定除外。

13.2联合体应当符合报价人根据询价项目提出的报价单位资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同询价响应文件一并提交询价人。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目的报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在开标之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知报价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，报价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

## 附件一：报价记录表

（项目名称）报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                    记录人：                    监察：

年      月       日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目询价评审记录表

项目名称：

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 联合体共同报价协议书（如有） | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 符合报价单位资格要求 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分　合同书格式

广州市净水公司设备改造

施工合同

（示范文本）

计划名称:

工程名称: 广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造

合同编号：

甲    方： 广州市净水有限公司

乙    方：

签订日期：

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）就 广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造项目的维修服务事宜，进行友好协商并达成如下合同条款：

一、组成合同的文件及优先顺序

本合同包括下述组成文件（如有），并按下述排列顺序确定其执行与解释的优先顺序：

1）本合同执行过程中双方达成的变更本合同条款的书面补充协议；

2）本合同书；

3）本合同其他附件；

4）中标通知书/发包通知书/委托函；

5）招标文件/询价文件；

6）投标文件/响应文件；

7）标准、规范及有关技术性文件；

8）图纸；

9）工程量清单

10）工程报价单或预算书

二、工程概况、工程承包范围

2.1工程名称：            。

2.2工程地点：             。

2.3工程内容：              。

2.4工程承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、以及其他设施、完成合同规定的工作和服务。按照甲方审核同意的施工方案、施工图纸所包括的实施方位和内容进行施工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。（如需可附表）

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、工程承包方式

√ 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

四、合同价款

4.1合同价款按以下执行

R（1）合同暂定总价为：人民币        元（大写:            ），综合单价为：人民币      元/m3(大写：               )。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。

£（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币        元（大写:            ）。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率    %），合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

五、工期及要求

5.1暂开工日期：      年   月   日，具体日期以甲方发出的开工报告为准。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。竣工日期：     年   月   日，合同工期总日历天数    天。具体日期以甲乙方签订的竣工报告为准，如实际施工工期超过询价文件中的约定工期，需补充书面延期说明并经甲方同意。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发整改通知书，应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金          元。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同的要求实施工程以及业主提供的技术文件的要求进行本工程的施工和安装。乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的工程项目，乙方不得转包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、施工条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料加工场地。

6.2施工用水用电采用以下 （2） 方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电接口，费用由乙方支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（2）由甲方提供施工用水用电。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午2：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

七、材料及设备供应

本项目所承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4若乙方使用的标准在本询价技术要求的规定外，乙方应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如乙方所使用的标准低于上述标准，甲方将有权不予接受。

7.5乙方必须根据询价文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.6甲方保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

7.7采购范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

八、付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；     ☑合同签订后且提交履约担保（如有）后30个工作日内，甲方支付合同价款的  30%  即                    元，（大写：             ）  作为预付款。

- 8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 30 天内，甲方支付合同总价的  50  ％即￥        万元给乙方。

8.2.1甲方委托有资质第三方机构审核后，甲方支付至合同结算价的95%，结算金额以审定价为准。（若批复结算价比合同暂定价低，则以批复结算价作为最终合同价，否则以合同暂定总价为最终结算价）。

- 8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后，甲方支付结算审定价的5％（质保金）的余款给乙方。

8.3乙方收款账户：                           ；

收款账号：                             ；

开户行：                               ；

8.4乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：

地址：

- 8.5履约担保：  无；      √ 本合同签订后10天内以合同价的10%作为履约保证金，金额为：    （大写人民币：            ）。

8.5.1履约担保形式：履约银行保函或现金转账至委托人指定账号形式提交履约保证金。

其中现金提交履约担保时，账号资料为：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

- 8.5.2履约担保的担保期限和返还

- ⑴ 履约银行保函（现金履约保证金）的担保期限：履约银行担保的担保期限是从提供履约担保之日起至合同履行完成。履约保函应为见索即付保函。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后的10个工作日内返还，不支付利息：

- ⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

（4）现金转账形式：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在10个工作日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约保证金后，乙方应在收到甲方通知后    日内补足数额，逾期甲方有权从货物结算款扣除，或提取保证金的全部余额，并有权解除合同。

- 8.6付款方式：   网银支付       （建议采用支票、网银支付两种形式）。

九、竣工验收

按照工程施工方案、施工图纸及相关的文件。

9.1在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，甲方扣罚乙方1000元/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工完整验收（竣工完整验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认，甲方应当收到竣工档案后20天内签认。经甲方签认后，乙方应及时将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求乙方限期补正，直至合格为止。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

# 十、质量保证

10.1乙方保证工程质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2工程质量保证期按国家相关规定执行。

10.3乙方自验收合格之日起   1  年的质量保证期，甲方在使用过程中出现工程质量问题由乙方负责并负责维护保修。

10.4质量保证期期间，甲方使用过程或发现质量问题，乙方免费提供保修服务，在收到甲方通知5个工作内派人员到场负责解决及维修。

# 十一、 不可抗力

11.1 在本合同履行期间，甲乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

11.2受不可抗力事件影响的一方应在其后5日内的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；

11.3受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响。

# 十二、争议解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

# 十三、合同生效及其他

13.1本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式        份，其中：甲方        份，乙方       份。

13.3 如需修改或补充本合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该等协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方：广州市净水有限公司             乙方：

（盖章）                           （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

项目经办人：                         项目经办人：

签订时间：     年   月   日          签订时间：     年   月   日

地址：                               地址：

电话：	                              电  话：

附件：1.中标通知书/发包通知书/委托函

2. 建设工程廉洁协议书

3.安全管理协议书

4.职业安全管理协议书

附件1  中标通知书/发包通知书/委托函

附件2

建设工程廉洁协议书

（2017年修订）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强建设工程廉洁建设，防止工程建设中各种谋取不正当利益的违法违纪行为的发生，发包人、承包人双方经共同协商，在双方签订的广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造项目（以下简称“本工程项目”）建设工程合同（合同编号：                ，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家、集体和协议双方的合同权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设的有关规定，特订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目询价、工程建设和市场经营活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

（二）严格执行主合同文件，自觉按合同办事。

（三）各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

（四）发现在业务活动中任何一方单位或人员有违规、违纪、违法行为的，有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位的有关廉洁建设的各项制度和规定。

（二）甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和工程项目建设中如下廉洁规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方和相关单位安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人建设项目有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

6.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

（三）甲方有权对乙方在本工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

三、乙方责任

（一）乙方应了解甲方单位有关廉洁建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育（包括甲方单位制定的有关廉洁建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下廉洁规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，视情节轻重，依据有关法律、法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，甲方有权向乙方单位纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）根据广州市及公司关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，若乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉洁规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。

五、协议书有效期

（一）本协议书作为                   项目建设工程合同（合同编号：          ）的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议书的有效期为双方签署之日起至本工程项目质保期结束时止。

发包人：               （公章）

签约代表：

日期：

承包人：                 （公章）

签约代表：

日期：

附件3

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为                           的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件4

职业卫生管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害防治八条规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规要求, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的职业卫生安全生产责任并共同遵守。

一、发包人的职业卫生管理责任

1、发包人有权对承包人职业卫生安全进行监督、指导、检查，发现危害的问题的，及时督促整改。

2、发包人应按照相关法律法规要求开展职业病危害因素定期检测或相关评价。

3、发包人应在工作场所设置危害因素告知卡（牌）以及警示标识等。

4、发包人有权监督承包人为劳动者发放符合国家职业卫生标准的防护用品，并督促其正确佩戴和使用。

5、发包人有权查验承包人的职业卫生条件和相应资质证照。

6、发包人有权责令职业卫生管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故承包人限期退场，或者解除合同。

二、承包人的职业卫生管理责任

1、承包人应遵守有关职业病防治法律法规、规章规程及发包人依此制订的相关制度规定。

2、承包人负责为劳动者提供上岗前、在岗期间、离岗职业病体检，并将体检报告留档备查。有职业禁忌症、疑似职业病或职业病诊断情形者，不得从事有害工作场所作业。

4、承包人负责将工作场所职业危害告知劳动者并针对工作场所存在的危害因素种类及防护措施对劳动者实施岗前职业卫生教育培训，培训资料留档备查。

5、承包人负责为劳动者提供符合个人防护用品选用规范要求的防护用品，并监督、督促其正确佩戴和使用。

6、如发生职业卫生安全事故，承包人应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向事故发生地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报发包人代表。

发包人(盖章)                       承包人(盖章)

发包人代表(签字) ：               承包人代表(签字)：

年   月   日                             年   月   日

### 第五部分　响应文件格式

广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造 项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司二期提升泵启动电柜改造

报价单位名称：

日期：             年      月      日

#### 1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

（3）联合体共同报价协议书（可选）

联合体共同报价协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个报价单位的身份共同参加（项目名称） （项目标号）的询价活动。经各方充分协商一致，就工程的报价和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加本项目的报价。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若成交，联合体各方共同与询价人签订承包合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与询价人联系。

2.联合体谈判工作由联合体共同负责，由联合体各方具体实施。

3.联合体将严格按照询价文件的各项要求，递交报价响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如成交，联合体各方共同与询价人签订合同书，并就成交项目向询价人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目谈判，联合体各方不能作为其它联合体或单独报价单位的项目组成员参加本项目报价。因发生上述问题导致联合体的报价响应作无效响应处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致询价人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿询价人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，报价有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随报价响应文件装订   份，送询价人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日              年   月   日       年   月   日

注：1．联合体响应的应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与报价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向报价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

5工程量清单

| 序号 | 项目名称与特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 原高压柜拆除及新高压柜安装调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆头 70mm2拆除及安装 1.名称:电缆终端头 2.型号:70mm2，8.7/15kV 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):10kV | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 电缆交流耐压试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV | 次 | 7 |  |  |  |
| 3 | 原有高压柜拆除 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 进线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压成套配电柜KYN 计量柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 计量柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高压成套配电柜KYN 电容补偿出线柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 6.3KV高压变频器 1.名称：6.3KV高压变频器 2.型号规格：ACS580MV-6R3-W403 3.品牌：ABB | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 送配电装置系统调试（含电柜综合调试、综合继电保护装置） 1.名称:送配电装置系统高压 2.型号:KYN 3.电压等级(kV):10 KV以下 | 系统 | 8 |  |  |  |
| 14 | 母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV | 段 | 1 |  |  |  |
| 15 | 特殊保护装置 1.名称:特殊保护装置 2.类型:系统调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | Amacontrol Ⅲ保护器及系统 1.名称:Amacontrol Ⅲ保护器及系统 2.类别:KSB 3.内容:原有水泵保护器升级至Amacontrol Ⅲ保护器及系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 17 | 图纸设计、供电局报装流程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 主要材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆头 | 套 | 7 |  |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜KYN进线柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜KYN 计量柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜KYN提升泵启动柜 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 高压成套配电柜KYN 电容补偿柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 6.3KV 250KW高压变频器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 8 |  |  |  |
| 8 | 母线 | 段 | 1 |  |  |  |
| 9 | 特殊保护装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | Amacontrol Ⅲ保护器及系统（10个保护器及5通讯网关） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | ZR-YJV22-6/10KV-3×70mm铠装高压绝缘电缆 | 米 | 若干 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上未列出的详细工作量，参考需方提供的电气图纸、本询价文件技术要求及现场实际情况，报价人先按此清单和现有图纸及本询价文件要求报价，包含电缆、设计、电柜拆装施工、调试、向供电部门申报“一揽子”总承包，直至满足二期提升泵启动电柜原设计功能要求和本询价文件所有技术要求。本标的货物需按清单报价，本项目最高限价177.49万元。 |  |  |  |  |  |  |

第六部分  现场踏勘委派书

致：广州市净水有限公司猎德分公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目                            ，项目编号：           的现场踏勘事宜。

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：    年    月   日

现 场 踏 勘 回 执

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

回执确认：广州市净水有限公司猎德分公司（盖章）

联系人：曾工

联系方式：020-38890401